目    录

第一章  工程概况 	2

第二章  配电说明及设备数量 	4

第三章  施工用电的安全技术措施 	8

第四章  配电装置和配电间的安全技术措施 	13

第五章  配电箱与开关箱使用的安全技术措施 	14

第六章  关于配电箱、开关箱的维修技术措施 	16

第七章  防雷措施 	17

第八章  电气防火组织措施 	19

第九章  架空线路的结构 	21

第十章  架空线路的安全要求 	22

第十一章  电缆线路的安全要求 	28

第十二章  室内配线的安全要求 	30

第十三章  配电箱与开关箱的设置要求 	32

第十四章  临时用电的基本保护系统要求 	38

第十五章  避雷装置的要求 	39

第十六章  施工现场照明 	41

第十七章  电气火灾扑救常识 	46

第一章  工程概况

本组织设计适用于XX火车站以下工程：主站房屋顶空间钢结构网架工程、主站房广厅屋面桁架结构工程、主站房其他钢结构及网架、站前广场地下出站厅钢网架采光顶、地面广场XX个 锥形采光顶工程。

屋顶空间结构造型平面为椭圆形，长轴XXX米，短轴XXX米，下面为双曲线形封底。（见下图）

本结构由XX根柱帽结构支承，长轴两端各悬挑XX，柱距XX米，结构中间做一长轴XX米短轴XX米的椭圆孔。（见下图）

空间造型上平面采用单层彩板围护，下层双曲面及箱形柱采用铝塑板饰面。

管桁架长XXX米，宽XXX米。侧面为一局部三层的曲线，整个结构成带状支承在XX根混凝土柱上，给人一种简洁美观的感觉。

桁架三维模型图

- 配电说明及设备数量

一、配电说明：

现场施工用电设备台数很多，设备之间容量相差悬殊，为简化计算，按需用系数计算，需用系数为估计值。通过正确计算，合理分配负荷，使三相均衡。

深入负荷中心，根据供电负荷容量及分布情况，使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿，提高功率因数。

二、现场平面设计、布置及线路走向

现场每个接驳点，现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面内，电缆靠边悬空挂设，配电箱内需设置自动空气开关、漏电开关，各配电箱必须作重复接地，现场所有设备实施一机、一闸、一漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电，必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如焊机的底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连，并作重复接地，即保护接零。保护零线（即PE线）由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧引出，保护零线除在配电房外接地外，还需在配电线路的中间处和末端处重复接地，接地电阻不大于10欧，接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成，深埋2.5m左右，配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线。

三、施工现场平面布置（见附图）

相惯线切割机

设备电源

四、设备数量及规格、配电材料及规格：

1、根据现场施工设备使用情况，现场用电总需求量见下表：

现场用电总需求量

| 项 目 | 额定功率 | 数 量 | 合计功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体保护焊 | 16KW | 2 | 32 |
| 空压机 | 2.1KW | 2 | 4.2 |
| 卷扬机 | 2.1KW | 2 | 4.2 |
| 现场照明 | 2.0W/㎡ | 8000㎡ | 16 |
| 交/直流焊机 | 14.7KW | 12 | 176.4 |
| 焊条烘箱 | 3KW | 2 | 6 |
| 相贯线切割机 | 14KW | 1 | 14 |
| 杆件弯曲机 | 37KW | 1 | 37 |
| 小型工具 | 0.5 KW | 10 | 5 |
| 总 计 |  |  | 294.8 |

2、根据现场施工设备使用情况，现场配电材料及规格见下表：

| 材料名称 | 规 格 | 数量 | 组合材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝芯电缆 | 35mm2 | 200M | 三相五线 |
| 铜芯电缆 | 35mm2 | 100M | 三相五线 |
| 铜芯电缆 | 25mm2 | 90M | 三相五线 |
| 铜芯电源线 | 16mm2 | 60M | 三相五线 |
| 铜芯电源线 | 6mm2 | 100M | 三相五线 |
| 铜芯电源线 | 4mm2 | 200M | 三相四线 |
| 铜芯电照明线 | 2.5mm2 | 300M | 单相两线 |
| 相贯线切割机电源箱 |  |  | 设备自带 |
| 一级配电箱 | 800×1000 | 2 | 电度表、空开、漏保 |
| 二级配电箱 | 600×800 | 9 | 空开、漏保、闸刀 |
| 末级配电箱 | 300×400 | 4 | 漏保、闸刀 |
| 照明控制箱 | 300×400 | 6 | 漏保、闸刀 |

现场配电材料及规格

第三章  施工用电的安全技术措施

对变电、配电室的检修工作可采取全部停电、部分停电或不停电检修三种方法。为了保证检修工作的安全，应建立必要的安全行之有效技术措施。

一、工作票制度

工作票制度一般有两种。

1、变电所第一种工作票使用的场合如下：

（1）在高压设备上工作需要全部停电或部分停电时；

（2）在高压室内的二次回路和照明回路上工作，需要将高压设备停电或采取安全措施时。

2、变电室第二种工作票使用的场合如下：

（1）在带电作业和带电设备外壳上的工作；

（2）在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作；

（3）在高压设备无需停电的二次接线回路上工作等。

根据不同的检修任务，不同的设备条件，以及不同的管理机构，可选用或制定适当格式的工作票。但是无论哪种工作票，都必须以保证检修工作的绝对安全为前提。

3、工作票所涉人员的安全责任

（1）工作票的签发人，必须是熟悉情况的领导担任，其安全责任如下：

1) 认识工作的必要性；

2) 工作是否安全可靠；

3) 工作票上所填的安全措施是否正确完备；

4) 所派工作负责人和检修人员是否适当和配备充足。

（2）工作许可人一般由值班员、工地值班员或变配电室值班员担任，其安全责任如下：

1) 审查工作的必要性；

2) 按工作票停电，然后向检修负责人交待，并一同检查停电范围和安全措施，指明带电部分和安全措施，移交工作现场，双方认可签名以后才允许进行检修工作；

3）检修工作结束时，工作许可人收到工作票，并且双方签名后才千结束。值班人员按工作票送电前，还需仔细检查现场，并通知有关单位确认无误码后方可送电。

（3）工作负责人是这项工作的具体负责人，又是这项工作的监护人，其安全责任；

1）在工作票上填写清楚检修项目、计划工作时间、工作人员名单等；

2）结合实际进行安全教育、针对性的安全技术措施交底，严格执行工作票中所制订的安全措施；

3）必须始终在操作现场，对工作人员进行认真监护、随时提醒与纠正工作，保证操作的正常与安全；

4）检修工作结束后，清理现场，清点人数确认无误码，带领撒出现场。

（4）工作班成员在检修工作中，要明确工作任务、范围、安全技术措施、带电的具体部位等安全注意事项；

1）工作时认真负责、思想集中、遵守纪律、听从指挥；

2）如被工作负责人指定为监护的工作人员，要认真履行监护职责；

3）工作结束后，要认真清扫、清点工具，随工作负责人一起撤出现场。

二、停电安全措施

全部停电和部分停电的检修工作的步骤是：停电、验电、放电、装临时接地线、装设遮栏和挂上对号的安全警示牌等。然后正式开始检修，以确保检修工作的安全。

1、对部分不停电设备与检修人员之间的安全距离：带电体在10KV小于0.25m，20~35KV带电设备之间小于0.8m时，这些带电体应停电。

2、停电时，应注意对所有能够检修部分与送电线路，要全部切断，而且每处至少要有一个明显的断开点，并应采用防止误码合闸的措施。

3、对于多回路的线路，还要注意防止其它方面的突然来电，特别要注意防止低压方面的反馈电。

三、验电措施

1、对已停电的线路或设备，不能光看指示灯信号和仪表（电压表）上反映出无电。均应进行必要的验电步骤。

2、验电时应带绝缘手套，按电压等级选择相应的验电器。

四、放电措施

放电的目的是消除检修设备上残存的静电。

1、放电应使用专用的导线，用绝缘棒或开关操作，人手不得与放电导体相接触。

2、线与线之间、线与地之间，均应放电。电容器和电缆线的残余电荷较多，最好有专门的放电设备。

五、装接临时接地线

为了防止意外送电和二次系统外的反馈电，以及消除其它方面的感应电，应在被检修的部分外端装接必要的临时接地线。

1、临时接地线的装拆程序是装时先接接地线，拆时后拆接地端。

2、应验明线路或设备切实无电后，方可装设临时接地线。

六、装设遮栏

在部分停电检修时，应对带电部分进行遮护，使检修人员与带电导体之间保证安全。

七、悬持警示标志

警示牌的作用是提醒大家注意。悬挂的警示标志要号有针对性。

八、不停电检修

不停电检修工作必须严格执行监护制度，保证有足够的安全距离。不停电检修工作时间不宜太长，对不停电检修所使用的工具应经过检查与试验。检修人员应经过严格培训，要能熟练掌握不停电检修技术与安全操作知识。

低压系统的检修工作，一般应停电进行，如必须带电检修时，应制订出相应的安全操作技术措施和相应的操作规程。

建筑施工现场的高压配电系统，有许多是当地供电部门管理检修。如必须在施工现场自行管理检修，检修人员必须经当地供电部门的高压检修的培训、考核合格后发高压电工上岗证。无高压证者不得进入高压室操作。

第四章  配电装置和配电间的安全技术措施

1、成列的配电屏两端应与重复接地线和专用保护零线作电气联接，以实现所有配电屏正常不带电的金属部件为大地等电位的等位体。

2、配电屏上的各条线路均应统一编号，并标明用途或去向，以便于运行管理、安全操作。

3、配电屏装设短路、过负荷、漏电等电气保护装置。

4、配电屏或配电线路维修时，应停电并悬挂标志牌，以免停、送电时发生误操作。

5、配电间地坪上应敷设绝缘脚垫，配备绝缘用具和用品，绝缘灭火器材等安全用品。

6、配电间应设置照明灯，其开关应设在门外或进门处，另外，配电间应挂有警示标志和警示。不得堆放杂物，保持室内整洁和通道畅通。

第五章  配电箱与开关箱使用的安全技术措施

配电箱与开关箱在使用过程中应当采取下列安全技术措施

1、关于配电箱、开关箱的标志

为加对配电箱和开关箱的管理，保障其正确的停、送电操作，并防止因误操作而造成的意外触电或其它伤害带来的危害。所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、并作分路标志。

所有配电箱与开关箱必须专箱专用，不得随意另行挂接其它临时用电设备。

2、所有配电箱、开关箱的操作顺序

为防止停、送电时电源手动隔离开关带负荷操作，以及便于对用电设备在停、送电时进行监护、配电箱、开关箱之间应遵循一个合理的操作顺序。即停电时其操作程序应当是：开关箱    分配电箱     总配电箱（配电室内的配电屏）；关电时其操作程序应当是：总配电箱（配电室内的配电屏）    分配电箱    开关箱。若不遵循上述操作顺序，就有可能发生意外操作事故。例如送电时，如果先合上开关箱里的开关，后合配电箱里开关时，而当某些开关箱控制的用电设备是采用手动控制的，那么这时在配电箱里操作开关又恰恰是手动隔离开关，那么所产生的电弧或电火花对操作者和开关本身都将构成威胁。同时配电箱离用电设备较远，用电设备的突然通电运转后对用电设备周围缺乏准备的工作人员构成威胁。停电时也是类似情况。关健，就是不能随意带负荷合闸和拉闸尤其操作的是手动隔离开关。

但当出现电气故障，尤其是当人体发生触电伤寄存器事故时，允许就地就近将配电箱或开关箱的所有开关分断。

3、施工现场的所有配电箱门均应配锁

因为配电箱中的开关是不经常操作的。电器又是经常 处于通电工作状态，其箱门长期处在开启着是无益的。容易受到不良环境的侵害。所以，为了防止箱内开关电器意外碰及到人体造成伤害，对于保障配电箱内的开关电器免受不应有损害和防止人体意外伤害对配电箱加锁也是完全有必要的。

4、关于配电箱、开关箱的操作者要求

为了确保配电箱、开关箱的正确使用，应对配电箱、开关箱的操作人员进行必要的技术培训与安全教育。配电箱、开关箱的使用人员必须掌握基本的安全用电知识，和所使用设备的性能，熟悉有关开关电器的正确操作方法。

配电箱、开关箱的操作者上岗时规定穿戴合格的绝缘用品，并检查，认定配电箱、开关箱及其控制设备、线路和保护设施完好后，方可进行操作。如通电后发现异常情况，如电动机不转动，则应立即拉闸断电，请专业电工进行检查，待消除故障后，才能重新操作。

第六章  关于配电箱、开关箱的维修技术措施

施工现场临时用电工程的环境，在客观上是比正式用电工程的环境条件要差。所以对配箱和开关箱应每月检查一次，其实有些企业单位，在用电制度上都规定了，定期与巡检的检修制度。检修人员必须是专业电工进行。维修人员应按规定穿戴好绝缘保护用品。

在维修时，必须将前一级相应的电源开关拉闸断电，并悬挂停电检修标志牌，一般情况不准带电作业。

配电箱、开关箱应经常保持整洁，不得挂接其他再临时的用电设备，箱内不得放置任何杂物，特别是易燃物，防止开关电器的火花点燃易燃品起火爆炸和防止放置的金属导电器材，意外碰触到带电体引起电器短路和人体触电。

更换熔断器的熔体，应有专职电工进行更换，禁止操作者随意调换，防止换上去的熔体与原规格不相符或为了图快采用其它金属材料代替。

施工现场配电箱、开关箱的周围环境条件往往不是一成不变的，随着工程的进展我们必须对配电箱的周围环境作好检查，特别是进、出导线的检查，避免机械受伤和坠落物及地面堆物使导线的绝缘损伤等损坏现象，情况严重除进行修理，调换外还应对分配箱的位置作出适当调整或搭设防护设施。确保配电箱的安全运行。

第七章  防雷措施

一、避雷针

分为独立式避雷针和装在被保护物顶端的避雷针，常用水泥杆或金属构架立在地面上设置独立式的避雷针，根据保护范围来设计高度和根数。其作用是保护地面上高度不高的构筑物，如变电站、油库等。装在被保护物顶端的避雷针一般用来保护较为突出但水平面积很小的构物，如水塔、烟囱、电视塔、工地上的塔吊、井字架与龙门架等高大建筑机械设备。

二、避雷线

长距离的高压架空线上方常有的二根水平线，这就是避雷线。

三、避雷带和避雷网

避雷带是我们最常见的一种避雷装置，它是按照规定，对于达到防雷高度部位，一般用铁质镀锌扁钢沿建筑物的四周突出部位装设。

四、避雷器

主要用作保护电力设备。有阀型避雷器，管型避雷器和保护间隙几种，像变压器高压侧装阀型避雷器，其一端接在高压线上，另一端接接地装置。根据耐压等级设计的阀型避雷器在正常情况下对地保护绝缘，一旦雷电侵放高压线，超过了阀型避雷器的耐压范围，便被击穿（导通）流向大地，防止了变电设备受到损害。避雷间隙就是两导体材料之间留有一定空隙，超高压的雷电流通过避雷间隙击穿 流向大地。电气设备上也用避雷间隙保护。防雷保护对于电力系统来说是属于过电压保护。避雷针、线、网、带都属于接闪器。

施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定表7-1

| 地区年平均雷暴日（d） | 机械设备高度（m） |
| --- | --- |
| ≤15 | ≥50 |
| >15<40 | ≥32 |
| ≤40<90 | ≥20 |
| ≤90用雷害特别严重的地区 | ≥12 |

五、施工现场中应装设避雷装置的地方

施工现场具有临时性、露天性和移动性的特点，它的防雷要求应根据实际情况而决定，即根据场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备的高度，以及是否在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外，再参考地区年平均雷暴日（d）多少来决定设防雷装置。表7-1是施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定。

六、避雷装置的保护范围

按避雷针的顶端向下，周围60度的角所能覆盖的建筑物、构筑物、机械设备等都属于该避雷针的保护范围，简易计算即以避雷针为轴的直线圆锥体，直线与轴的夹角就是保护半径的对应角是60度。

如被保护的物体长、宽、高在单支避雷针不能覆盖时就必须采取二支或三支甚至于四支等高避雷针的防护。

- 电气防火组织措施

放火、防爆措施必须是综合性的措施，从电器放火的技术措施入手做到选用合理的电器设备，保持必要的放火间距、保持电器设备正常运行、保持通风良好、采用耐火设施、装设良好的保护装置等技术措施。

从组织措施入手建立必要的管理制度和开展电气防火教育制度及检查等制度。

一、电器设备

1、要严格按规定选用与电气设备的用电负荷相匹配的开关、电器，线路的设计与导线的规格也要符合规定，以保护装置的完好。

2、照明灯具及发热、产生电火花的电气设备，从安装上、使用过程中都不容许与易燃物靠近，应保持一定的距离。

3、电气设备要严格按其性能运行，不准超载运行，做好经常性的检修保养使设备能正常运行，并保持通风良好。

4、火灾危险场所使用的电气设备，应根据《爆炸和火灾危险环电力装置设计规范》列出其中“火灾危险环境的电气装置”有关要求，供施工中运用。（参见附录“安全技术资料”）

5、雷电也能引起火灾，对避雷装置要注意检修保养，保持接地良好。有静电时还要做好防静电火灾的防护。

6、变配电所的耐火等级要根据变压器的容量及环境条件，提高耐火性能。

7、配电箱要选用非木质的绝缘材料制作，包括配电板的材料，提高耐火性能。

二、电气防火组织措施

1、建立易燃、易爆和强腐蚀介质的管理制度。

2、建立或健全电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火控制，设置禁火标志。

3、建立电气防火教育制度，要经常性开展电气防火知识的宣传教育，特别是加强对民工的安全用电教育。

4、开展定期的电气防火专项检查或同平时防火检查结合起来开展工作。

只要我们认真落实“安全第一、预防为主”的方针，落实措施，就能避名事故。

第九章  架空线路的结构

一、架空线路由导线、绝缘子、横担及电杆等组成。

绝缘子主要用作固定导线和对地绝缘用，施工现场主要用针式（直脚）绝缘子和蝶式绝缘子。绝缘子固定在横担上，横担通过抱箍固在电杆上，横担常用镀锌角钢也有使用木质横担。

电杆可分木杆，钢筋混凝土杆两种。电杆按用途分为中间杆、耐张杆、转角杆和终端杆等，中间杆用于直线段路上，用量较大，在正常情况下其两侧导线的拉力相等。耐张杆的机械强度较高，它能承受单方面或两侧不等的拉力，所以，线路每经过一段不大的距离后，就树一根耐张杆，以防线路发生故障（断线或中间倒斜）时支持两侧不同的拉力，使故障限制在相邻两张杆的范围内。耐张杆通常是H型杆或A型杆。转角杆用于线路转弯的地方。终端杆用在线路的始端或末端。

第十章  架空线路的安全要求

- 架空线必须采用绝缘导线。

二、架空线路架设

架空线路必须设在专用的上，严禁架设在树木脚手架上；架空线路档距不得大于35m，工地上根据导线截面与机械强度一般控制在不大于20m为宜；导线与导线间距不得小于0.3m，横担间最小垂直距离不得小于表8-1所列数值；铁横担应按表8-2选用；木横担截面应为80mm×80mm，横担长度应符合表8-3的规定。架空线的弧垂规定最大弧垂与地面的垂直距离如施工现场4m，机械车道6m，铁路轨道7.5m，见表.

三、架空导线的相序排列：

1、工作零线与相线一个横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为L1、N(0)、L2、L3；

2、和保护零线在同一横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为L1、N(0)、L2、L3、、PE；

3、动力线、照明在两个横担上分别架设时，上层横担，面向负荷从左侧起为L1、 L2、L3、；下层横担：面向负荷从左侧起为L1、（L2、L3）、N、PE；在两个横担架设时最下层横担面向负荷，最右边的导线为保护零线PE。

四、架空线路与邻近线路或设施等的距离应符合表8-4中的规定。

五、架空线路的接头数量

为了满足导线的机械强度， 在一个档距内的每一层架空线路的接头数不得超过该层数的50%，并且一根导线只允许有一个接头，当线路跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内不得有接头。

表8-1               横担间的最小垂直距离（m）

| 排列方式 | 直线杆 | 分支或转角杆 |
| --- | --- | --- |
| 高压与低压 | 1.2 | 1.0 |
| 低压与低压 | 0.6 | 0.3 |

表8-2                 铁横担角钢型号选用表

| 导线截面（mm2） | 低压直线杆角钢横担 | 低压承力杆角钢横担 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二线及三线 | 四线及以上 |
| 16 25 35 50 | L50×5 | 2×L50×5 | 2×L63×5 |
| 79 95 120 | L63×5 | 2×L63×5 | 2×L70×6 |

表8-3                横担长度选用表（m）

| 横担长度 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二线 | 三线、四线 | 五线 |
| 0.7 | 1.5 | 1.8 |

表8-4            架空线路与邻近线路或设施的距离

| 项目 | 邻近线路或设施类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小净空距离（m） | 过引线、接下线与邻线 |  | 架空线与拉线电杆外缘 |  |  |  | 树梢摆动最大时 |  |  |
|  | 0.13 |  | 0.05 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 最小垂直距离（m） | 同杆架设下方的广播线路通讯线路 | 最大弧垂与地面 |  |  |  | 最大弧垂 与暂设工 程顶端 |  | 与邻[的线路交叉 |  |
|  |  | 施工 机场 |  | 机动 车道 | 铁路 轨道 |  |  | 1KV以下 | 1-10KV |
|  | 1.0 | 4.0 |  | 6.0 | 7.5 | 2.5 |  | 1.2 | 2.5 |
| 最小水平距离（m） | 电杆至路基边缘 | 电杆至铁路轨道边缘 |  |  |  | 边线与建筑物凸出部分 |  |  |  |
|  | 1.0 | 杆高+3.0 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |

六、立电杆的安全要求：

架空线路采用电杆架设时，工地上应有必要的场地，并能满足架空线对在建工程与邻近建筑物的安全距离要求；并具备使电杆埋设稳固的土质（因杆位要避开厚层沙土和低洼、积水场所）。

1、电杆宜采用混凝土杆或木杆。混凝土杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲；木杆不得腐朽，亦不能过分弯曲，其梢径应不小于130mm，木杆根部应涂防水涂料或烧焦处理。

2、电杆的水平距离不得大于35mm（档距）电杆埋深为杆长的1/10加0.6m。在土质松软应适当加大埋设深度或采用卡盘等加固。

七、架空线路绝缘子的要求：

1、直线杆采用针式绝缘子，其型号为：

PD-1-3：3号低压针式绝缘子，适用16mm2及其以下的导线；

PD-1-2：2号低压针式绝缘子，适用25-35mm2及其以下的导线；

PD-1-1：1号低压针式绝缘子，适用50mm2及其以下的导线；

2、耐张杆采用蝶式绝缘子，又称低压茶台，始、终杆上也采用碟式绝缘子。其型号为：ED-4、ED-3、ED-2、ED-1。4号蝶式绝缘子一般用在支架上6mm2以下的小线上。

3、PD-1M、PD-2M：木担直脚针式绝缘子。适用于木横担，其脚长，可穿过木横担用螺母拧紧。

八、电杆拉线的要求：

线路的终端杆、转角杆和分支（也叫分岐杆）必须打拉线

1、线路转角在45度及以下时，可以装设合力拉线，即在原线路和转角后路夹角的角平分线，合力的反方面打一条拉线；45度以上转角时，应分别沿两方向线路张力的反方面各打一条拉线；双排以上横担时，根据需要可以有V型拉线（共同拉线）。分支杆拉线应装设在电杆受张力的反方向侧（一般导线在50mm2及其以下的双排低压时，可以设一组拉线）。

2、拉线宜采用镀锌钢丝，其截面直径不得小于4mm的3股镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角在45度~30度之间，拉线埋深度不得小于1m。钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

拉线必须在架设导线之前打好

因受地形环境限制不能装设拉线时，可用撑杆代替拉线，撑杆理深不得小于0.8m，其底部应垫底盘或石块。撑杆与主杆的骨气角宜为30度。

九、接户线的架设要求：

接户线的对地距离、线间距和最小截面的规定及临时电工程中的规定要求，见表8-6：

1、接户线在两端支持点之间不得有接头进线处离地高度不得小于2.5m。

2、线间距离不小于150mm。

3、接户线在上部时，与广播线、电话线交叉时的距离为600mm；接户线在下部时为300mm，接户线的零线和相线交叉时其线间距离不小于100mm。

4、接户线的最小截面见表8-5

十、导线固定在绝缘子的要求：

1、导线在针式绝缘子止固定时，有顶槽的针式绝缘子宜放在顶槽内，无顶槽的针式将导线放在靠电杆侧的颈槽内绑扎；转角杆的针式绝缘子将导线置于转角外侧的颈槽内。

2、导线在蝶式的绝缘子上固定时，根据有关资料介始和实践经验，一般导线在蝶式绝缘子上的套环长度从蝶式子中心算起，导线截面在35mm2及以下时，不小于200mm；50mm2及以上者不小于300mm。绑扎线的长度一般灵150-200mm。

3、导线如有损伤应锯断重接：如发现导线在同一截面内，损坏面积超过导线的导电部分截面积的17%；导线呈灯笼状，直径超过1.5倍的导线直径而又无法修的，都应锯断重接。

4、当发现导线损坏截面小于导电部分17%时可敷线修补，但敷线长度应比缺陷部分长，两端各缠绕长度不小于100mm，然后进行绝缘包扎。对铝芯线磨损的截面在导电部分截面积的6%以内，损坏深度在单股线直径1/3之内，应用同金属的单股线在损坏部分缠绕，缠绕长度应超出损坏部分两端各30mm。然后进行绝缘包扎，导线截的磨损在导电部分的截面积的5%以内，可不作处理，只需在外部进行绝缘包扎。

表8-5                 接户线的最小截面

| 接户线架设方式 | 接户线长度（m） | 接户线截面（mm2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜线 | 铝线 |
| 架空敷设 | 10-25≤10 | 4.0 2.5 | 6.0 4.0 |
| 沿墙敷设 | 10-25≤10 | 4.0 2.5 | 6.0 4.0 |

表8-6          接户线线间及与邻近线路间的距离

| 架设方式 | 档距（m） | 线间距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| 架空敷设 | ≤25 | 150 |
|  | >25 | 200 |
| 沿墙敷设 | ≤6 | 100 |
|  | >6 | 150 |
| 架空接户线与广播线、电话线交叉 |  | 接户线在上部600 接户线在下部300 |
| 架空或沿墙敷设的接户线零线和相线交叉 |  | 100 |

第十一章  电缆线路的安全要求

一、电缆线路埋地铺设的要求

1. 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m，并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

2. 电缆穿越建设物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，秘必须加设管。保护套管内径应大于电缆外径的1.5倍。

3. 全塑电缆和橡皮绝缘塑料护套电缆的曲半径不小于电缆外径的10倍。

4. 施工现场里设电缆时，应尽量避免有碰到下列场地；经常积、存水的地方、地下埋设物较复杂的地方，时常挖掘的地方，预定建设建筑物的地方以及散发腐蚀体或溶液的地方，制造和贮存易燃易或燃烧的危险物质场所。

5. 电缆与附近热力管道的平行间不得小于2m，交叉间距不得小于1m。

6. 埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

所有电缆的接头应牢固可靠，并应做好绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力（受拉）所有接头的包扎能保证不向电比利时芯内进水、受潮。电缆接开关、设备时，也要先分相包扎，然后将分岔口处用塑料包扎好。用压接接线的线鼻子（铜接头）的多余裸露部分也要用塑料带包好，并可套塑料软管。

二、电缆架空架设的安全要求

1. 橡皮电缆架空敷设时，应沿墙或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m（但工艺围墙大部分只有2.5m高，如沿墙架设要保持弧垂距离，必须用支架支承电缆）。

2. 高层建筑的临时用电，用电缆配电方式埋设后再引入到楼层内，也有直接架空引入室内。电缆的垂直敷设，应充分利用在建工程的竖井、垂直的管笼孔洞等，并应靠近负荷中心处，电缆在每个楼层设一外固定点。当电缆水平敷设沿墙或门口固定，最大弧垂距地不得小于1.8m。

3. 目前，在推广三相五线制；不少地区将原有的三芯、四芯电缆外加一根保护零线的作法，还是切实可行的。但要注意：

（1）附加接零保护专用线的截面小于小电缆零线的截面，并且必须用多股线。

（2）电缆明敷时，和电缆一同敷设，并分段包扎（宜每1m包扎一次）；电缆埋地时应和电缆共同穿管。直埋时，应将所附加导线穿塑料管随电缆一起敷设；

（3）不适用于移动电气设备的电缆上使用附加保护零线作法。

第十二章  室内配线的安全要求

安装在室内的导线，以及它们的支持物，固定用配件，总称室内配线。

室内配线又分明装、暗装两种、明装就是将导线沿层顶、墙壁敷设；暗装就是将导线敷设在墙内、地下、顶棚上面等看不到的地方。

不论采用哪种配线方式，均应满足使用可靠和安全。一般要求如下：

1、配线的线路应减少弯曲尽量走直。

2、导线的额定电压应大于线路的工作电压。

3、室内配线必须采用绝缘导线，采用瓷柱、瓷（塑料）夹板等敷设，距地面高度不得小于2.5m。导线进墙必须穿管保护。

（1）采用瓷柱配线时用扎线将电线固定在瓷柱上，6mm2及以下的线用单绑法；10mm2以上的线用双绑法；终端（始、末端）应绑回头，除了在两根电线（原电线和绕过瓷瓶的回头线）上绑一定圈数的公卷外，还要在原线上至少缠5圈，并与扎线另一端（从公卷内引出）拧紧。

公卷数根据导线截面而定：

1.5-2.5mm2-----为8圈；4-25mm2------为12圈；

35-70mm2------为16圈；95-120mm2--------为20圈。

（2）采用瓷（塑料）夹板配线；仅能在干燥场所使用，导线截面在6mm以下；采用瓷夹固定导线时，导线间距不小于35mm，瓷夹间距应不大于800mm；采用瓷瓶固定导线时，导线间距应不小于100mm，瓷瓶间距应不大于1.5mm。

（3）采用钢索配线的吊架间距不宜在于12m，采用护套绝缘导线时，允许直接敷设于钢索上。

4、导线截面应满足供电容量要求和机械强度要求，所有室内外配线，铝线应小于2.5mm2；铜线应不小于1.5mm2（除架空线）。

5、导线连接和分支处，不应受机械作用。

6、线路中应尽量减少接头。以减少故障点，如无法避免存在接头，应做好绝缘包扎。受潮等不利场所，不准有接头。

7、为了减少接触电阻和防止脱落，截面在10mm2以下的导线可将线芯直接与电器端子压接。截面在16mm2以上的导线，可将线芯先装入接线连接端子内，然后再与电器端子连接（用压接钳做成铜接头），以保证有足够的接触面积。

8、敷设的线路尽可能避开热源、易燃、易爆等不利场所。

9、水平敷设的线路距地面低于2m或垂直敷设的线路距地面低于1.8m时的线段；根据施工环境应架设预防机械损伤的防护设施。

10、布线位置，应便于检查。

11、为防止漏电，线路对地的绝缘电阻不应小于每伏1000欧。

12、建筑物顶棚内，不准采用瓷（塑料）线夹，鼓形绝缘子及针型绝缘子布线。宜采用带阻燃形的硬质塑料管布线。

第十三章  配电箱与开关箱的设置要求

一、配电箱与开关箱的设备原则

配电箱与开关箱的设置原则是关系到施工现场临时用电技术管理的重要问题。为了便于对施工现场配电系统作安全技术管理和维护，配电箱应作分级设置，即在总配电箱下，设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，即三级配电系统。

对于施工现场照明和安全照明的问题，照明的配电宜与动力配电分开，自成独立配电系统，以不致因动力配电停电或电气故障发生影响到工地的工作照明。

二、配电箱与开关箱的位置选择和环境条件

配电箱与开关箱的位置选择和环境条件是关系到配电箱和开关箱能否安全使用的重要问题。

1、位置的选择规定

（1）总配电箱应设在靠近电源处；分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中地区，分配电箱与开关箱距离不得超过30m。

（2）开关箱应装设在所控制的用电设备周围便于操作的地方，与其控制的固定式用电设备水平距离不宜超过3m。便于发生故障及时处理与防止用电设备的振动给开关箱工作造成不良影响。

（3）配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、箱前不得堆物、不得有灌木与杂草妨碍工作。

（4）固定式配电箱、开关箱的下底与地面应大于1.3m，小于1.5m；移动式分配电网箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜不大于0.6m，小于1.5m。

2、环境的要求

（1）配电箱、开关箱应设在、通风及常温的场所，尽量能防雨和防尘的场所。

（2）不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、蒸汽、烟气、液体及其它有害介质的恶劣环境。

（3）装设处无外力撞击和落物咋坏及强烈振动处。为了防止施工中可能有物体坠落，有些企业在配电箱上方搭设了简易的防护棚。

（4）不得架设在有液体飞溅和浸湿及有热源烘烤的场所。

三、配电箱、开关箱装设的电气技术要求

为了确保配电箱、开关箱及其内部装接的电器能够安全可靠的运行，还应对配电箱、开关箱本身采取有效的安全技术措施。

1、配电箱、开关箱在材质上要求

（1）配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。

（2）配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。

（3）施工现场不宜采用木质材料制作配电箱、开关箱、配电板安装电器，木质电箱：干燥时不防水、下雨时不防雨、潮湿时不防电、经不起冲击、容易腐朽、损坏、使用寿命短。

2、内部开关电器安装要求

（1）箱内电器安装常规是左大右小，大容量的控制开关，熔断器在左面，右面安装小容量的开关电器。

（2）箱内所有的开关电器应安装端正、牢固，不得有任何的松动、歪斜。

（3）内部设置电器元件之间的距离和与箱体之间的距离应符合电气规范。

（4）配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护零线必须采用标准的绿/黄双色线，并通过专用接线端子板连接，与工作零线区别。

3、配电箱、开关箱导线进出口处要求

（1）对于配电箱、开关箱的电源导线进出为下进下出，不能设在上面、后面、侧面，更不应当从箱门缝隙中引进和引出导线。

（2）在导线的进、出口处加强绝缘，并将导线卡固。

4、配电箱、开关箱内连接导线要求

（1）配电箱、开关箱内应采用绝缘导线其性能要良好，接头不得松动，不得有外露导电部分。

（2）配电箱、开关箱内尽量采用铜线、铝线接头万一松动，造成接触不良产生电火花和高温，使接头绝缘烧毁，导致对地短路故障，为了保证可靠的电气连接，保护零线应采用绝缘铜线。

5、配电箱、开关箱制作要求

（1）配电箱、开关箱必须防雨、防尘，箱体应严密、端正，箱门开、关松紧适当，便于开关。

（2）必须有门锁。

（3）端子板一般放在箱内配电板下部或箱内底侧边，并应分别标明“N”、“PE”。

四、配电箱、开关箱的电器选择原则

配电箱、开关箱的开关电器的选择首先能保证在正常和故障情况下可靠分断电源，在漏电的情况下能迅速使漏电设备脱离电源。在检修时有明显的断电开关，所以配电箱、开关箱的电器选择应注意以下几项原则：

1、箱内所采用的开关电器必须是合格产品，无论是选择新电器，还是继续使用的旧电器，必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好。

2、箱内必须设置在任何情况下能够分断、隔离电源的开关电器。手动隔离开关一般用作空载情况下通、断电路；自动开关、接触器等则用在正常负载和故障情况下通、断电路。

3、配电箱内的开关电器与配电线路一一对应配合。作分路设置，以确保专控、总开关电器与分路开关电器的额定值，动作整定值应相适应，以确保在故障情况下能分级动作。

4、开关箱与用电设备之间实行“一机一闸”制。防止“一机多闸”带来误动作出事故。开关箱内的开关电器的额定值应与用电设备额定容量相适应。

5、箱内应设置漏电保护器，其额定漏电动作电流和漏电动作时间应安全可靠（一般额定漏电动作电流为≤30mA，额定漏电动作时间＜0.1s），并具有合理的分级配合。

6、手动开关电器只许用于小容量的电器设备（5.5KW以下）和照明电路。大容量的动力电路，尤其是电动机电路，手动开关通、断电速度慢，容易产生强电弧、灼伤人或电器，故应采用自动开关或接触器等进行控制。

五、配电箱、开关箱的维修技术措施

施工现场临时用电工程的环境，在客观上是比正式用电工程的环境条件要差。所以对配电箱和开关箱应每月检查一次，其实有些企业单位，在用电制度上都规定了，定期与巡检的检修制度。检修人员必须是专业电工进行。维修人员应按规定穿戴好绝缘保护用品。

在维修时，必须将前一级的相应的电源开关拉闸断电，并悬挂停电检修标志牌，一般情况不准带电作业。

配电箱、开关箱应经常保持整洁，不得挂接其他再临时的用电设备，箱内不得放置任何杂物，特别是易燃物，防止开关电器的火花点燃易燃品起火爆炸和防止放置的金属导电器材，意外碰触到带电体引起电器短路和人体触电。

更换熔断器的熔体，应有专职电工进行更换，禁止操作者随意调换，防止换上去的熔体与原规格不相符或为了图快采用其它金属材料代替。

施工现场配电箱、开关箱的周围环境条件往往不是一成不变的。随着工程的进展我们必须对配电箱的周围环境作好检查，特别是进、出导线的检查，避免机械受伤和坠落物及地面堆物使导线的绝缘损伤等损坏现象。情况严重除进行修理，调换外还应对分配箱的位置作出适当调整或搭设防护设施。确保配电箱的安全运行。

第十四章  临时用电的基本保护系统要求

对采用TN-S系统的三相五线制时，要做到以下几点要求：

1、保护零线严禁通过任何开关和熔断器。

2、保护零线作为接零保护的专用线，要单独用一根不能代作他用。目前已有五芯电缆供应，不用在四芯线上再敷设一根了。

3、保护零线，除了在工作接地线或总配电箱电源侧从零线引出外，在任何地方不得与工作零线不电气联接。特别注意在配电箱中的接线，防止通过铁质箱壳形成电气连接。

4、保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积，同时必须满足机械强度要求。

5、保护零线的统一标志为绿/黄双色线。在任何情况下不准将绿/黄双色线作负荷线使用。在架空线中的排列和导线的排列一定要按统一要求，严格按标准排列。

6、重复接地必须接在保护零线上。工作零线上不能加重复接地。因为工作零线加了重复接地，漏电保护器就没法使用了。

7、保护零线必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处或末端处做重复接地。

第十五章  避雷装置的要求

1、机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1-2m。可用直径为16mm的圆钢或25mm钢管制作。避协带可用直径不小于8mm的圆钢及宽为40mm的镀锌扁钢制作。

2、引下线可利用该保护设备的金属结构体，但要保证电气连接的可靠。也可用直径不小于8mm的圆钢。

3、接地体安装可参照重复接地与防雷接地可以使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

4、同一台电气设备的重复接地与防雷接地可以使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

5、防雷接地电阻。流过接地体的电流（工频电流）所表现的电阻也叫工频接地电阻。雷击电流称为冲击电流，所表现的电阻称为冲击接地电阻。

用接地电阻表所测得的接地电阻是工频接地电阻。根据有关资料介绍，一般工频接地电阻与冲击接地电阻的计算关系为：

在土壤电阻率等于或小于100欧母的地方，工频接地电阻等于冲击接地电阻；

在土壤电阻率大于100欧母至500欧母的地方，工频接地电阻除以1.5即为冲击接地电阻。

在土壤电阻率大于500欧母至1000工欧母的地方，工频接地电阻除以2即为冲击接地电阻；

施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30欧。

6、安装避雷针的机械上电气线路的敷设。对装有避雷针的机械设备上所用动力、照明、信号及通信等线路，均应采取钢管敷设。并将钢管与该机械设备的金属构架作电气连接。

施工现场的防雷措施，要根据施工的所在地区的实际情况而确定采取什么防雷措施及要求。但有些工地处于旷野地区施工，周围根本没有保护伞，但按当地雷暴日天数，机械的高度等因素可以考虑不设避雷保护，但是往往会受到雷击，所以处在这种环境条件下施工，对于工地上突出机械设备，还有架空线路等，应采取防雷措施为好；有的施工处于高坡和土岗上，应按附近坡下的地面计算高度。

7、防雷装置应定期检查，10kv以下的防雷装置，每3年检查一次，但避雷器应在每年雨季前检查一次。检查分别观和测量两方面的检查。外观对接闪器，引下线等各部分[连接是否牢固、是否锈蚀等。测量接地电阻值、绝缘电阻、泄漏电阻、工频放电电压大小等。

第十六章  施工现场照明

施工现场的照明，包括施工作业面上的照明、机械设备的照明、材料加工与材料堆放场地照明、在坑洞、人防地下室、道路、仓库、现场办公室等工作照明和临时宿舍、食堂、浴室等生活照明。

施工现场照明配电包括照明配箱、开关箱和照明线路、照明开关和照明灯具。

一、室外照明

现场照明的质量保证和基本条件就是要保证电压的正常和稳定。电压偏低与偏移会造成光线灰暗，影响施工；电压过高了会使灯具过，发出很强的眩光，使施工人员难以适应，也会造成灯具寿命缩短甚至当即烧毁。

1、照明灯具电源末端的电压便移要求：

①　一般工作场所（室内或室外），电压偏移允许为额定电压值的-%~5%。远离电源的小面积工作场所，电压偏移值允许为额定电压值的-10%~5%。

②　道路照明、警卫照明或额定电压为220V的照明，电压偏移值允许为额定电压值的-10%~5%.

③　为了保证电压的正常和稳定应做到：现场配电、用电力求三相平衡；根据照明负何合理选择导线；经常检修线路保持完好。

2、照明器、照明线路

施工现场的一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。为了便于作业和活动，在一个工作场所内，不得只装设局部照明。局部照明是指仅供局部工作地点（分固定或携带式）的照明。停电后，操作人员需及时撒离现场的特殊工程，必须装设自备电源的应急照明。

（1）　照明器使用的环境条件

①　正常湿度时，选用开启式照明器；

②　在潮湿或特别潮湿的场所，选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

③　含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场，采用防尘型照明器；

④　对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所等级选择相应的照明器。

⑤　在有振动较大的场所，应采用耐酸碱型照明器。

⑥　对有酸碱等强腐的场所，应采用耐酸碱型照明器。

三、特殊场合照明器

1、隧道、人防工程，有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36v；

2、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24v。

3、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V.

四、行灯使用要求

1、电源电压不得超过36V;

2、灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。

3、灯头与灯体结合牢固，灯头上无开关；

4、灯泡外面有金属保护网；

5、金属网、反光罩、悬挂吊钩固定在灯的绝缘部位上。

五、照明系统中灯具、插座的数量

1、在照明系统中的每一单相回路中，灯具和插座的数量不宜超过25个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。一方面是为了三相负荷的平均分配，另一方面也为了便于控制，防止互相影响。

六、照明线路

1、施工现场照明线路的引出外，一般从总配电箱处单独设置照明配电箱。为了保证三相平衡，照明干线应采用三相线与工作零线同时引出的方式。也可以根据不地供电部门的要求和工地具体情况，照明线路也可从配是内引出，但必须装设照明分路开关，并注意各分配电箱引出的单相照明应分相接地，尽量作到三相平衡。

2、工作零线截面的选择：

①　单相及两相线路中，零线截面与相线截面相同；

②　三相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面按相线载流量的50%选择，当照明器为气体放电灯时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

③　逐相切断的三相照明电路中，零线截面与相线截面相同；若数条线路共用一条零线时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

七、室外照明装置

1、照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱（板）内必须装设漏电保护器。

2、室外灯具距地面不得低于3m，钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度应在地5m以上；灯线应固定在接线柱上，不得靠灯具表面；灯具内接线必须牢固。

3、路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。

4、荧火灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构上。露天设置应有防雨措施。

5、投光灯的底座应安装牢固，按需的光轴方面枢轴拧紧固定。

6、施工现场夜间影响飞机或车辆通行的在建工程设备（塔式起重机等高突设备），必须安装醒目的红色信号灯，其电源线应设在电源总开关的前侧。这主要是保持夜间不因工地其他停电而红灯熄灭。

八、室内及生活区照明装置

1、室内照明灯具及接线

①　室内灯具装设不得低于2.4m。

②　室内螺口灯头的接线。相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连接的一端；灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。

③  在室内的水磨石、抹灰现场，食堂、浴室等潮湿场所的灯头及吊盒应使用瓷质防水型，并应配置瓷质防水拉线开关。

④　任何电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具、电器。

⑤　在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时，灯具应有阻燃底座，或加阻燃垫，并使灯具与可燃顶棚保持一定距离，防止引起火灾。对安装在易燃材料存放的场所和危险品的照明器材，应符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施。

⑥　工地上使用的单相220V生活用电器如食堂内的鼓风机、电风扇、电冰箱应使用专用漏电保护器控制，并设有专用保护零线。电源线采用三芯的橡皮电缆线。固定式应穿管保护，管子要固定。

2、开关、电器

①　暂设工程的照明灯宜采用拉线开关，开关距地面高度为2-3m；与出、入口的水平距离为0.15-0.2m。拉线的出口应向下。

②　其他开关距地面高为1.3m，与出、入口的水平距离为0.15-0.2m。

③　对工人的临时宿舍内的照明装置及插座要严格管理。有些地区对民工宿舍的照明采用36v安全电压照明。防止民工私拉、乱接电炊具或违章使用电炉。

④　如照明采用变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦式变压器，携带式变压器的一次侧电源引线应采用橡皮护套电缆式塑料护套软线。其中绿/黄双色线作保护零线用，中间不得不接头，长度不宜超过3m，电源插销应选用有接地触头的插销。

现场照明中应严格做到：手持式照明必须采用安全电压，危险场所必须使用安全电压；电线如发现老化、绝缘破损应及时调换；电源线按规范安装杜绝乱拉；照明线路及灯具的安装距离严格按规定安装。这样才能做到安全、文明用电。

第十七章  电气火灾扑救常识

一、电气火灾有两个明显特点：

一个特点是着火后电气设备可能是带电的，如不注意可能引起触电事故；另一个特点是有些电气设备（如电力变压器、多油断路器等）本身充有大量的油，受热后有可能发生喷油甚至爆炸，造成火灾迅速扩大。

二、扑灭火灾应注意以下问题：

1、首先应迅速设法切断电源，以防发生触电事故。因为盲目灭火拿起导电的灭火剂，如水松及型号不符的灭火器，拿起来就喷、射致带电部分就可能发生触电。火灾发生后，电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路，电气线路也可能因电线断落而接地短路，使正常时不带电的金属构架、地面等部位带电，也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。所以要切断电源。

2、火灾发生后，由于受潮或烟熏，开关设备绝缘能力降低，因此，拉闸时最好用绝缘工具操作；切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响灭火工作。

3、如需切断电线时，非同相线应在不则部位剪断，以免造成短路；剪断空中电线时，剪断位置应选择在电源方向支持物附近，以防剪断电线掉下来造成的接地短路或触电事故。对已落下来电线处要设警界区域。

4、当一时无法切断电源时，为了争取时间，就需要采取带电灭火。带电灭火剂有：二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一溴甲烷（简称1122）、二氧二溴甲烷或干粉灭火剂都是不导电的。泡沫灭火机的灭火剂有导电性能，带电灭火严禁使用。

带电灭火时，现场所有人员应防止电线断落后触及人体，人与带电体保持安全距离。

5、充油电气设备着火时，应立即切断电源再灭火。备有事故贮油池的，必要时设法将油放放池内。地面上的油火不能用水喷射，以防油水漂浮水面而蔓延扩大。

为了防止电气火灾的发生，现场上应备有常用的消防器材外，还应根据情况配备适当的带电灭火器材。

6、当火势较大，一时难以扑灭或可能引起严重后果时，应立即通知消防部门，不可延误时机。