本工程要求达到省优质工程，公司要求从公司各职能部门，到分公司，施工项目经理部，必须严格按照ISO9002质量保证体系的有关要求层层落实，按省优质工程的要求，将单位工程进行质量目标分解，根据质量目标进行重点监控，以分项保分部，以分部保单位工程，实行过程目标控制，确保工程达到省优。

1具体保证措施如下：

a公司建立以总工程师挂帅，技术、质量部牵头组织的创优领导小组，责任落实到人；

b施工项目经理部项目工程师按公司的要求，负责具体组织创优计划的实施；

c强化过程控制、材料进场检验、资料管理等环节的管理；

d严格执行公司的技术与安全交底规定；

e建立奖罚制度，施工项目经理部要制定出具体的奖惩指标，对施工中不按规定操作的违规行为必须给予惩罚；如期达到创优目标，公司将在拿到优质工程证书后按公司规定，给予施工项目经理部一次性奖励；

f现场安全与文明施工是创优工作的组成部分，在重质量的前提下必须确保工程及人身的安全，施工项目经理部必须加强现场消防、安防管理和成品保护意识，必须严格执行xx市有关安全生产与文明施工的各项规定。

2重点抓好以下几个环节：

2.1严把材料关，防止劣质材料进场。

a所有甲、乙双方采购的材料设备，都要满足设计和规范的要求，并提供产品合格证明及检验材料。

b进场的原材料、半成品、预制构件及各种设备的采购供应，严格执行《顾客提供产品控制程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《进货检验和试验程序》、《采购程序》；实行材料供应"四验"（即验规格、验品种、验质量、验数量）"三把关"（材料人员把关、技术人员把关、施工操作者把关）制度；确保只有检验合格的原材料才能进入下一道工序，给提高工程质量打下一个良好的基础。

c建立有监理见证抽检试验制度。所有材料的检验和试验必须有监理见证，严把材料的质量关。

2.3严格工序管理

a加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从采购、进场检验、施工过程检查、特殊工种持证上岗、所有机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

b实行"工序操作挂牌制"，"三检制"，避免返工。

c施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我单位先进的工法，提高工序质量。

d加强成品保护，确保工程免受人为损失。制定系统的成品保护制度，如"贵重设备进楼交接制度"，"允许进楼施工交接制度"，"持证进楼制度"，并成立专职成品保护队伍，24小时轮流值班，杜绝成品交叉污染、破坏现象。

2.4加强技术资料管理

根据省优质工程要求，项目设置专业资料员，对施工过程中的技术资料、声像资料、工程质量保证资料和竣工资料认真收集和整理归档，确保整个工程资料的可追溯性。

安全管理

1安全管理

1.1安全管理目标：保安全，杜绝死亡、重伤安全事故发生，轻伤事故频率小于3_‰。

1.2安全技术措施

1.2.1必须坚持"安全第一，预防为主"的方针，建立各级专兼职安全员岗位责任制，遵守国家、xx_省和xx_市的安全规程，在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

1.2.2各专业下达施工任务书时，分别以书面形式向施工班组进行安全技术措施交底。

1.2.3充分利用"三宝"，进入现场人员戴安全帽，凡两米以上高空作业，需搭设脚手架，带安全带，使用前必须认真检查架子有无腐朽现象，有无探头板，施工周围应及时清理障碍物。

1.2.4施工地点及附近的孔洞必须临时加盖牢固，或设专人看护。

1.2.5施工用电必须符合安全用电规定，手持电动工具必须配置漏电保护装置。

1.2.6施工机械设备(卷扬机、电焊机)，做到定人定机，操作人员必须经培训后，持证上岗作业。

1.2.7施工班组每周一要进行安全活动，经理部每月必须召开一次全体员工的安全大会，并有记录，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，要经常不断地进行安全教育。

1.2.8建立健全消防组织，成立施工现场义务消防组织，经理部配备兼职消防员，时常进行现场巡回检查，如有特殊情况应及时与有关部门联系。

工期目标　第 2 页 共 26 页

1工期目标

1.1为加快施工进度，提高业主投资效益，在保证工程质量创优的前提下，安装工期目标控制在xx_个日历天以内。

1.2为达到工期目标要求，在安装施工过程中，公司将全面部署安装工程的施工全局，统筹安装施工的全过程，尽量采用先进技术，充分利用机械设备，协调好与土建的预埋及交叉施工，搞好施工现场的合理布局，做好人力、物力的综合平衡，组织好现场的文明施工，确保工程按期优质高速完成。

工程概况　第 3 页 共 26 页

1工程概况

xx_市人民医院外科大楼消防安装工程位于xxxx_内，框架结构，层数十七层，建筑面积xx_平方米，本次招标范围内的安装工程包括消防自动报警系统及消防管道工程的施工安装。施工现场三通一平已基本完成，具备开工条件。

工程由xx_市建筑设计院设计。

安装工程计划工期xx_日历天，工程质量等级达到省优。

平面布置原则　第 3 页 共 26 页

1平面布置原则

1.1工艺流程合理、顺畅、有利于施工，有利于施工管理。

1.2分区明确，减少施工相互干扰。

1.3运搬方便，物料流向合理，运距短。

1.4符合劳动保护、安全技术和防火的有关规定。

成品保护概述　第 3 页 共 26 页

2.2成品保护

2.2.1各专业施工前要制定科学合理的安装作业计划。施工作业前，各施工人员应熟悉图纸，制订多工种交叉施工作业计划。既要考虑在时间上保证工程进度顺利进行，又要考虑保证交叉施工不产生相互干扰。防止盲目施工和不合理赶工期以及不采取防护措施，而造成的互相损坏，反复污染等现象的产生。

2.2.2各专业在施工过程中交接要清楚，责任要明确，管理要到位。

2.2.2.1提高成品质量保护意识，以多种形式明确各工种对上道工序质量保护责任及本工序工程的防护，提高产品保护的责任心；

2.2.2.2材料质量应符合标准或合同的规定，并有出厂合格证书，材料进场要进行验收，材料堆放保管及运输应有防止损坏的措施，保证合格材料用于工程；

2.2.2.3不同专业(包括土建)之间的工序交接应办理必要的交接手续，以明确双方的责任；

2.2.2.4在土建工程粉刷装修阶段，尤其是收尾阶段，应有专人分层、分工号看管，以防产品损坏。

文明施工　第 4 页 共 26 页

2文明施工

2.1文明施工

2.1.1经理部制定各种管理制度(安全、材料、设备、劳动及现场管理等)，并实行制度上墙，做到人人皆知。

2.1.2必须遵守公司及业主现场文明施工的规定，对进入现场人员，应学习有关文明施工条例。项目组要有一名领导主抓，施工班组均有一人兼职管文明施工。

2.1.3项目部全体人员严格按公司规定，统一服装，按规定戴不同颜色的安全帽，并佩戴胸卡。

2.1.4在现场主要道口设置明显的标牌，标明工程名称、施工单位和工程负责人等有关内容，各类标志要齐全、醒目。

2.1.5平面管理应符合施工总平面图的要求，不乱搭乱拉。

2.1.6操作地点周围要做到整洁，干活脚下清，活完料清，将废料倒在指定地点。

2.1.7各工种、各工序之间，安装与土建配合之间应相互遵守成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施，对成品有意损坏的要给予处罚。

2.1.8各专业施工如遇有交叉"打架"现象发生，不得擅自拆改，需经设计院或监理工程师等有关人员协商调解后，方可施工。

2.1.9库内、场内和各种材料分规格、号码堆放整齐，不占用施工道路。设备、材料、加工件派专人负责，按生产进度、计划编制进行收、管、发的工作。

2.1.10加强文明施工教育，大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴及赌博现象，一经发生将当事人立即清除出场。

2.1.11严禁随地大小便，如经发现除给罚款外，立即清除出场。

2.1.12对于施工用的设备、工具应定期保养，清洗，堆放整齐美观。

2.1.13降低施工噪声，尽量避免对周围环境的影响。

2.1.14项目部应于当地派出所保持联系，即时办理外来人员的登记工作，配合派出所加强对外来人员的管理。

施工平面布置图　第 5 页 共 26 页

3施工平面布置图（详见附录D）

3.1现场施工生产临时设施

3.1.1施工临时设施包括现场办公室、露天堆场、配电房、电焊机房、临时供水和供电设施，临时性设施建筑采用砖木结构。

3.1.2临时性生产设施面积的确定

生产性临时建筑面积的确定，是根据施工周期、工程量，并应满足各专业施工的要求(其中仓库面积是根据材料需用总量，按材料储备周期要求)确定的，电焊机房采用装备式结构，具体面积如下：

3.1.3临时供水

因安装施工用水量比较少，生活区不考虑安排在现场内，故施工现场临时供水只须考虑满足消防用水量。施工现场消防用水按规定（现场面积<25公倾）选取10L/S。

3.1.4临时供电

临时供电设施选用三相五线制YJV-3*25+2*16电缆自附近电源点架空引到配电房，经过配电后，再给现场办公室、厕所、工具房、室内材料库、电焊机房、道路照明供电，满足施工生产用电的要求。因生活区不考虑在安排在现场内，故不考虑生活用电。

3.2生活临时设施

因我公司基地就在xx，现场不设生活性设施。

施工现场防火工作　第 5 页 共 26 页

1.4施工现场防火工作

1.4.1由项目副经理、专职安全员负责实施防火安全工作。

1.4.2配置足够的灭火器材。灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，确保灭火器正常使用。

1.4.3现场使用氧乙炔时，氧乙炔间距不小于5m，距明火不小于10m，不得在太阳下爆晒。

1.4.4施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按规定设置，妥善保管。

1.4.5施工现场材料设备堆放整齐，不得存放在主要通道上。

1.4.6施工现场特殊动火，实行动火审批制度，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有"二证一器一监护"方能进行。

1.4.7施工现场动用电气焊，在作业区周围清除易燃物品，作业后要检查，杜绝火种，以免留下后患。

1.4.8加强工地执班人员的责任心，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。

施工组织措施施工竣工验收及总结工作　第 6 页 共 26 页

4.3做好施工竣工验收及总结工作

4.3.1项目经理组织有关人员逐层、逐段、逐部位、逐房间地进行查项，检查施工中有无丢项和漏项。一经发现，必须立即确定专人定期解决，并在事后进行检查。

4.3.2保护成品和进行封闭，对已完成的部位要立即组织清理，保护好成品，依可能和需要，分层分段封闭，严禁无关人员进入，防止损坏成品或丢失成品。

4.3.3有计划地拆除施工现场的各种临时设施，拆除各种临时管线，清扫施工现场，组织清运垃圾和杂物。

4.3.4组织好各项调试工作。

4.3.5有步骤地组织材料、工具、设备以及各种物资的回收、退库工作。

4.3.6组织工程技术人员绘制竣工图，清理和准备各项需向业主移交的工程档案资料，并编制工程档案资料移交清单。

4.3.7组织以预算人员为主，生产、管理、技术、财务、材料、劳资等人员参加或提供资料，编制竣工结算。

4.3.8准备工程竣工通知书、工程竣工报告、工程竣工验收证明书、工程保修书等。

4.3.9组织好工程自检报请上级部门进行竣工验收检查，对检查出问题的地方及时进行处理、整改。

4.3.10准备好工程质量评定的各项资料，进行系统整理。

施工组织措施施工组织准备　第 7 页 共 26 页

4施工组织措施

4.1施工组织准备

4.1.1办理好施工必要的手续

a办理好工程开工报告；

b办理好项目施工许可证；

c办理好质量报监手续；

4.1.2认真做好有关技术准备工作

4.1.2.1积极做好图纸会审工作。在项目工程师的组织领导下，认真熟悉图纸，进行图纸及设计文件的自审工作，并及时做好记录，在此基础上会同业主和设计单位进行图纸会审；

4.1.2.2准备好有关施工技术标准、规范，收集好有关技术资料，由项目工程师进行技术交底工作。

4.1.2.3认真学习、领会本工程的施工组织设计，根据对图纸的进一步审查和研究，及时补充、调整组织设计，并编制有关分项工程的施工技术措施，对施工组织设计进行全面交底工作。

4.1.3及时准确地编制好施工图预算和施工预算。在项目副经理组织下按施工要求及时编制出施工预算，并进行材料和人工、机械的分析，为将来的施工进行材料、成本、劳动力等的控制。

4.1.4做好物资准备工作。在项目供应负责人的组织下，积极组织物资供应，按使用要求做好现场材料贮存，保管工作，搭设好现场临时设施，并做好标准化管理，配备必要的消防器材，制订保管、防火、防盗及值班和领用手续制度。

4.1.5做好劳动组织准备。在项目副经理组织下，选择好施工作业队伍，并合理搭配好各专业工种和技术工人与普通工人的比例，签订好有关劳务用工合同。

4.1.6做好现场准备工作

4.1.6.1在业主的协调下做好现场临建搭设工作，布置好现场办公室、工具间、仓库以及材料堆放场地等，并做好周围环境的绿化、美化工作；

4.1.6.2布置好现场临时水、电及机械设备安装调试，为施工开始做好准备；

4.1.6.3根据施工总平面布置，对有关部位设置好消防、保卫措施，并落实专人负责，进行检查和落实。

4.1.7做好施工机械设备工作。根据施工组织设计有关机械配置表，并根据施工进度计划，合理调度好施工机械，保证满足施工进度需求。

施工组织措施施工过程管理　第 8 页 共 26 页

4.2施工过程管理

4.2.1施工组织方式

本工程根据实际施工需要，将组建一个项目经理部，下设一个施工作业队，再分成若干个专业施工班组，分别根据进度按顺序投入施工，依次完成每个施工段的任务。在作业队基本人员、施工机具设备稳定的情况下，根据现场实际情况，有分有合，紧密配合，立体交叉。

4.2.2施工过程的协调配合

4.2.2.1与业主的协调配合

a积极配合业主，做好图纸会审及技术交底工作，为业主着想，积极出点子，并尽快完善图纸可能的不合理部分；

b对甲供产品设立专用仓库，并派专人进行产品的分类、保管；

c由专人负责，及时准确地编制甲供设备及材料清单以及供货时间计划表，报送业主，避免由于设备供应计划的延误而占用资金和影响工期；

d积极协助业主进行其它专业的工作界面划分工作，以免造成工作不衔接；

e积极配合业主对工程进行变更、修改，并做合理的计价，使业主满意，同时决不以变更多等原因而拖延工期。

4.2.2.2与监理单位的协调配合

a认真接受监理单位提出的监理意见，并在监理工程师的指导下组织施工生产；

b积极参加监理组织的各项监理活动，诸如工程质量、进度检查、分析、施工技术交底、施工协调等，及时准确提交所需工程资料；

c在工程施工过程中，按程序及时报验，如质量验收、隐蔽工程验收、水压试验等等。对施工过程中发现有关进度、技术、质量及费用等问题必须事先有报告；

d会同监理单位进行本工程质量目标管理，并围绕该目标进行实施方案操作，建立质量管理制度，使工程施工围绕监理控制目标进行；

e积极配合监理单位进行工程验收，确保工程按期、优质地完成。

4.2.2.3与设计单位的协调配合

a认真熟悉图纸，深刻领会设计意图，在此基础上认真做好图纸会审和设计交底工作；

b虚心接受设计单位对工程施工提出的指导意见和建议，严格按图施工，不盲目施工；

c遇到施工中存在问题，虚心请教设计单位及设计人员，并以书面的形式报告设计院，办理施工技术核定，严禁擅自变更，影响设计功能。

d积极配合设计进行施工验收及创优达标活动，使设计的高品位、现代化、功能先进真实反映在建筑物中。

4.2.2.4与土建、装饰施工单位的协调配合

a与土建的协调遵守平等互利，双方协商的原则，凡对工程有利的条件，我方均能接受；

b积极与土建密切联系，了解有关轴线尺寸，在土建结构预埋阶段，与土建讨论预埋方案；

c在土建楼面作业时重点落实其标高、装饰尺寸，对大件设备考虑好其运输吊装通道，并及时组织就位安装，绝不使工程造成返工、拆除；

d在土建墙面上配合施工时，采用切割设备，在结构和砼墙开洞时采用打洞机，做到定位准确，决不乱凿乱打，野蛮施工；

e在与装饰配合时，积极做好工序安排，在按设计做好隐蔽验收的基础上交付装饰单位，并在施工中仔细复核其标高、尺寸，并将复核结果及时报告监理、业主，绝不损坏装饰产品；

f在精装修完成进行安装交接阶段要严格控制出入施工人员，减少损坏因素，同时操作人员要戴干净手套施工，保证装饰产品不受污染。

g与土建公司积极配合做好现场标准化工作，创造一流的施工现场，同时与土建及装饰配合好，共创省优质工程。

施工组织机构　第 9 页 共 26 页

1施工组织机构

1.1为了进一步提高工程质量，更好的为业主服务从而提高公司的社会信誉和市场竞争能力，严格按ISO9002标准质量保证体系运转。因此，本工程将在业主、监理公司的监督及制约下，严格按照有关程序文件、第三层次文件的规定组织施工。

1.2本工程采用项目管理施工，项目经理作为企业法人代表的代理人，对本工程项目施工进行全面负责，其施工由项目经理领导下的项目管理机构对本工程的进度、质量、成本、安全、现场施工等项管理工作全面负责。

施工进度计划表　第 10 页 共 26 页

2施工进度计划表

2.1鉴于现代化建筑的施工特点，结合本工程投标项目的实际情况，集中力量抓好井道及吊顶内等部位的重点施工，施工时注意利用好时间与空间，及时调配各工种插入施工，避免工作面的闲置、窝工和拖延工期。

2.2为了确保实现工期目标，尽量利用一切可以利用的工作面，采取齐头并进，平行、流水立体交叉的施工方案，按一般先土建，后安装；先地下，后地上；先高空，后地面；对于管道安装，先安干管，后装支管，先大管后小管，先里面后外面的顺序进行。

2.3根据安装工程量、施工程序及进度保证措施，编制工程施工进度计划表(详见附录C)，在实际组织施工过程中，随工程的进展，按分部分项工程利用计算机的项目管理软件(MS-PROJECT2000)编制更细的施工进度计划，并实时进行跟踪。

消防安装成品保护措施　第 10 页 共 26 页

2.2.3消防安装成品保护措施

2.2.3.1成品保护要求

a控制箱安装前必须已具备相关条件；

b房屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏；

c室内地面基层施工完毕，室内墙壁、顶棚装修、粉刷完毕，门窗安装完并上锁后方可进行安装；

d设备安装前的拆箱工作应由甲、乙双方在场，对成品的外观、质量及相关的资料进行检查、核对，以书面记录交接，安装工作由施工队长负责。

2.2.3.2成品保护措施

a在施工完的地面上水平运输设备时，应垫好木板或道木，防止地面损坏；

b在操作室内进行安装施工时，应做到封闭、上锁，建立严格的钥匙交接制度，必要时派专人负责看护；

c对已装饰完的房间，使用电气焊时，应用铁皮或其它材料对地面、墙壁进行遮挡，支、吊架应尽量采用膨胀螺栓固定；

d对有防腐、绝缘层的设备、材料，在堆放、运输、拆卸、安装时，应采取有效措施，防止绝缘层受损；

e已安装好的盘、柜设备，应用本设备带来的塑料布将柜本体包扎好，必要时购置材料加以保护；

f非操作人员不得随意乱动各种开关、按钮，或触摸设备的精加工面；

g如中断安装时，需将留下的各设备口、管口用木塞、铁皮或塑料布包扎好，以免堵塞或损坏；

h对各种容易丢失或损坏的器具、配件，如仪表、灯具、小开关等，一般在调试、交接前安装；

i根据现场的实际情况，制定相应的保护办法。

火灾自动报警系统火灾探测器安装　第 11 页 共 26 页

火灾自动报警系统系统功能及调试　第 11 页 共 26 页

1.2系统功能及调试

1.2.1火灾报警

该系统配接的探测器感知了火灾参数，手动报警按钮或消火栓报警按钮被手动，输入模块所本接的设备发出相应的动作等情况，都在控制中心及楼层显示器产生火灾报警，报警时火灾指示灯亮，火警音响发声，同时显示首次报警地址号及总数。

1.2.2故障报警

为了保证火灾报警的可靠性（避免漏报），系统在运行时，主控单元对现场所有的部件与设备（包括其内部的元器件），报警总线，直至控制器内部的关键电路及电源进行检测，一有异常立即报警。报警时，故障指示灯亮，故障音响发声，报警地址号及类型号显示。

1.2.3系统具有火警优先功能，即当系统存在故障的情况下出现了火警，则系统由报故障自动转变为报火警，而当火警被清除后又自动报出原有的故障。当系统存在某些故障而又未被修复时，会影响火式警优先功能，这在应用中应注意到：

a)当本部位探测器损坏后本部位出现火警；

b)总线部分故障（如S线对地短路，总线开路与短路等）：

c)电源故障。

1.2.4火警地址

报警数码管显示首次火警地址，能过键盘操作可以调显其它的火警地址。

1.2.5时钟

系统中时钟走时是通过软件编程实现的，包含有月、日、时、分。每次开机，时分值从00：00开始，月日值从01：01开始，所以需要调校。当有火警或故障时，时钟显示锁定，但内部正常时，火警或故障一旦恢复，时钟将显示实际时间。

1.2.6自动打印

当有火警、部位故障或有联动时，打印机将自动打印记录火警、故障或联动地地址号，此地址号同显示地址号一致，并打印出故障、火警、联动的月、日、时、分。当对系统进行手动检查时，如果控制正常，则打印机自动打印正常。

1.2.7检查、打印正常部位

报警系统长期连续运行，为了使其以良好的性能处于戒备状态，提高报警可靠性，控制器设置检查功能，供用户定期或不定期进行电模拟火警检查。处于检查状态时凡是运行正常的部位均能几控制器发回火警信号，只要控制器能收到现场发回来的信号并有后应报警，系统便处于正常状态。

1.2.8控制器可以对现场部件信号电压、总线电压、内部电源电压进行测试。通过测量电压值，判断现场部件、总线、电源等的正常与否。

火灾自动报警系统系统验收　第 12 页 共 26 页

1.3系统验收

1.3.1一般规定

1.3.1.1系统验收对象应包括下列装置：

a火灾自动报警装置(包括烟感深测器、温感深测器、地编消防栓按钮、区域报警控制器、集中火灾报警控制器和楼层显示器及地编探测器并联接口、总线隔离器等)。

b湿式自动喷水灭火装置(包括湿式报警阀、控制阀、水流指示器、压力开关、水力警铃和洒水喷头等)。

c联动控制装置(包括集中消防联动控制柜、控制中继器、地编中继器及报警器外控输出触点等)。

d火警广播功放柜、广播分路控制盘和消防电话总机及消防电源、双切换接口等装置。

e高低区自救式消火栓消防控制装置。

f地下层排风排烟等消防控制装置。

1.3.1.2系统验收前，应向xx市消防支队提出验收申请报告和下列技术资料：

a系统竣工情况表；

b有关消防设备的施工图和技术资料；

c安装技术记录(包括隐蔽工程检验记录)；

d开通调试报告。

e管理、维护人员登记表

1.3.1.3系统验收前，施工单位要对xx市消防支队在施工质量复查中提出的问题应及时予以整改。

1.3.1.4系统竣工验收时，应在xx市消防支队监督下，由建设单位主持，设计、施工单位参加，共同进行验收。

1.3.2施工质量的复查

1.3.2.1消防用电设备的主、备电源容量、自动切换装置安装位置及施工质量经复查应符合有关防火设计要求和电气安装规范的规定。

1.3.2.2消防用电设备的动力线、控制线、接地线及火灾报警信号传输线的敷设方式经复查应符合电气安装施工及验收规范的有关规定。

1.3.2.3火灾探测器的类别型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等经复查应符合GBJ116的有关规定。

1.3.2.4各种控制装置的安装位置、型号、数量、类别、功能及安装质量经复查应符合施工图的要求。

d1.3.3系统竣工验收

1.3.3.1消防水泵电源(包括直流备用电源)的自动切换装置，应在现场进行3次切换试验，均能正常工作为合格。

1.3.3.2区域报警控制器、集中火灾报警控制器应按实际安装数量进行检查验收。5台以下，全部检查验收；6台以上，按30%～50%的比例但不少于5台进行功能抽查验收。抽查验收时每个功能应重复1～2次，被检查控制器的基本功能符合国标GB4717中的功能要求为合格。

1.3.3.3烟感探测器、温感探测器(包括地编消防栓按钮)应按实际安装数量进行检查验收。100只以下抽查10只；超过100只，按5%～10%比例但不少于10只进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。被抽查验收探测器的上述两项试验均正常者为合格。

1.3.3.4室内消火栓的功能验收

应在出水压力符合设计规范的条件下进行，并应符合下列要求：

a工作泵与备用泵转换运行1～3次；

b消防控制室内操作启、停泵1～3次；

c消火栓处操作启泵按钮按5%～10%的比例抽验，

以上功能、信号全部正常者为合格。

1.3.3.5湿式自动喷水灭火系统应在符合系统设计规范的条件下，抽检下列控制功能：

a工作泵与备用泵转换运行1～3次；

b消防控制室内操作启、停泵1～3次；

c水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按10%～30%的比例进行末端放水试验。

以上功能、信号全部正常者为合格。

1.3.3.6排风排烟设备应按10%～20%的比例抽查验收联动控制试验，其功能、信号正常者为合格。

1.3.3.7火灾事故广播设备(主指扬声器)应按10%～20%的比例进行以下功能验收：

a在消防保安中心选层广播；

b对工作广播与消防广播共用的扬声器强行进行切换试验；

c火警广播功放柜及广播分路控制盘功能试验。

以上功能正常、语音清楚为合格。

1.3.3.8消防电话总机应进行以下功能试验：

a消防保安中心与各层控制室所设的对讲电话进行1～3次通话试验；

b电话插孔按5%～10%的比例进行通话试验；

c消防保安中心的外线电话与"119台"进行1～3次通话试验。

上述功能正常、语音清楚为合格。

1.3.3.9上述各项竣工验收项目中，如有不合格者，允许限期修复或更换，之后加倍试验，全部合格者为通过验收。否则，视为未通过验收。

管道安装成品保护措施　第 15 页 共 26 页

2.2.4管道安装成品保护措施

2.2.4.1管口和管接头塑料护口不能随便打开和随意丢放，对于当天磨好的管口不能及时对焊的，要用塑料护口套好，防止杂物和其它物品坠入其内。

2.2.4.2焊接把线和地线绝缘外皮要完好无损，防止击伤管子，发现破皮之处要用绝缘橡胶带绕好。

2.2.4.3临时搭设的脚手架操作平台拆卸时，要用绳索捆扎好，防止自由坠落砸伤设备和人。

2.2.4.4管路支吊架在安装时一定要注意保护好建筑结构，不得因找预埋钢板或穿管打洞，就任意施工，一定要按图用细钢钎来寻探管径大小，确定孔洞大小。

2.2.4.5气焊在火焰切割钢材时，下面一定要垫钢板，防止由于地板水泥面局部过热而引起暴裂，从而引起伤人和损坏业主产品。

2.2.4.6管口在对接焊接时如遇已粉刷好的墙面，必须要用钢板遮挡，防止由于电焊高温而使墙面发黄。

2.2.4.7管路在敷设时绝对不允许把其重量全部压在设备上，必须先做支架，后配管，防止损坏设备。

2.2.4.8管路长度必须按施工环境和起重设施及钢丝绳承重来确定，防止由于管路过长不易就位，从而在吊装时损坏周围设备和围护结构或其承重过载损坏设备和碰伤建筑结构。

2.2.4.9对于已施工完毕的管路在刷面漆时一定要先上后下分层刷，当管路下面有设备或其它物品时一定要用塑料布或其它物品与其隔开，防止污染设备。

2.2.4.10当土建粉刷壁面时，对于已刷好面漆的管路一定要尽量用纸板或其它物品覆盖上，防止污染管路面漆。

2.2.4.11冬季施工的管路和阀门，水压试验后必须把其内的水全部放干净；不能放净的设备必须采取相应加热措施，以防冻裂设备。

2.2.4.12对于不能当天施焊完毕的管口一定要用薄钢板或破布堵塞上，防止其它杂物混入其内；对于长时间不能施焊的必须用钢板封焊上。

管道工程安装施工工艺　第 16 页 共 26 页

管道工程对设备及材料的要求　第 16 页 共 26 页

管道工程施工作业必须具备的条件　第 16 页 共 26 页

管道工程施工依据　第 16 页 共 26 页

2、管道工程

本工程消防、喷淋管道采用镀锌钢管，消防管径小于等于70mm采用丝扣连接；喷淋管道管径小于100mm采用丝扣连接，大于100mm采用沟槽式连接。

2.1施工依据

xx_市建筑设计研究院提供的设计资料；

GB50261-96自动喷水灭火系统施工验收规范

GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范

GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范。

组成及分区　第 16 页 共 26 页

编制依据　第 16 页 共 26 页

3编制依据

a本工程招标书

bxx_市建筑设计院提供的施工图纸；

c工程有关施工标准、规范及相关工艺标准；

d现场具备的施工条件。

编制原则　第 17 页 共 26 页

2编制原则

2.1严格执行ISO9002质量保证体系标准及高层建筑安装程序，科学地安排施工顺序，按业主要求配套组织施工，在保证工程质量创优的基础上，加快施工速度，力争缩短工期，使工程早日交付使用。

2.2严格执行工程施工标准、规范，积极采用先进施工技术，确保工程质量和施工安全。

2.3贯彻作业整体化的方针，加强项目系统管理，不断提高施工机械化和预制装配化程度。

2.4合理安排施工计划，用统筹方法组织平行流水作业和立体交叉作业，加快工程进度。

2.5落实季节性施工措施，确保工期内连续均衡施工。

2.6按项目法施工，努力提高施工生产力水平，一切从实际出发，作好人力、物力的综合平衡，组织均衡施工。

2.7精心布置现场，节约施工用地，组织文明施工。

2.8尽量采用图表形式进行描述，文字阐述言简意赅，通俗易懂。

质量保证体系　第 17 页 共 26 页

3质量保证体系

质量保证体系见下图。

3.1项目经理部质量职责

3.1.1贯彻实施ISO9002质量体系文件、工程项目质量保证计划，组织实施项目施工。

3.1.2协助配合合同评审工作，收集市场信息，为经营部门的合同评审工作提供依据。

3.1.3协助分公司或独立提出劳动力、施工机具、检测设备、质量技术文件等资源需用计划，报主管部门调配资源。

3.1.4根据物资部门编制的项目材料采购计划，负责采购一般物资。

3.1.5协助配合物资部门进行物资搬运和贮存工作。

3.1.6协助配合物资部门对进货进行检验和试验，对业主提供的产品进行控制，对进场材料进行抽查验收。

3.1.7配合公司、分公司专业技术人员编制工艺标准和作业指导书，指导、督促作业人员严格按照工艺标准和作业指导书要求施工。

3.1.8组织实施过程检验和试验，最终检验和试验，按要求做好过程标识，做好工程质量各种记录，保证工程质量记录与工程进度同步进行。

3.1.9协助配合有关部门对不合格品进行评审和处置。

3.1.10配合公司、分公司主管部门或独立制定纠正和预防措施，并组织落实。

3.1.11制订成品保护措施，指导、监督作业人员在施工过程做好成品保护工作。

3.2项目经理部正(副)经理质量职责

3.2.1组织贯彻公司质量体系文件，按项目质量保证计划组织施工。

3.2.2建立健全质量责任制，监督指导项目经理部工作人员行使质量职责和权限。

3.2.3提出资源需用计划，报主管部门调配资源。

3.2.4参加合同评审工作，收集市场信息，为经营部门提供决策依据。

3.2.5审批采购一般物资。

3.2.6参加不合格品评审，组织不合格品处理，组织制订纠正和预防措施、成品保护措施。

3.2.7组织进行交工验收准备工作，参加工程预验收和交工验收。

3.2.8组织生产试行期间的维修保修工作。

3.2.9项目副经理协助项目经理抓好分管工作。

3.3项目工程师质量职责

3.3.1协助项目经理组织贯彻执行质量体系文件和项目质量保证计划。

3.3.2负责项目经理部质量技术工作，监督指导项目专业技术人员行使质量职责和权限。

3.3.3配合公司、分公司专业技术人员编制施工工艺标准和作业指导书，会同项目专业技术员编制关键和特殊过程工艺标准和作业指导书，报主任工程师批准后实施。

3.3.4会同业主、设计、监理单位协调解决施工中的技术问题。

3.3.5组织实施过程检验和试验，最终检验和试验。

3.3.6指导、监督关键施工过程的作业。

3.3.7参加不合格过程评审、协助项目经理制定纠正和预防措施、成品保证措施，并组织贯彻落实。

3.3.8协助项目经理做好交工验收准备工作，参加工程预验和收交工验收。

3.3.9收集、整理交工验收资料，移交分公司主任工程师审核组卷和传递。

3.4专业技术员和作业队长质量职责

3.4.1协助项目工程师做好质量技术工作。

3.4.2配合物资部门进行物资搬运和贮存工作，参与制定大型设备、精密仪器的搬运方案，并指导实施。

3.4.3配合物资部门进行进货检验和试验和对业主提供产品的验证工作。

3.4.4负责施工过程中的标识，根据原始施工记录填写、绘制原始工程质量记录(质量保证资料、质量验评资料、竣工图等)，并负责送审和签证。

3.4.5组织班组人员对入场材料、设备进行抽查验收，负责对不合格品进行标识，协助项目工程师对不合格品进行处置。

3.4.6指导作业人员按照工艺标准和作业指导书的要求作业。会同项目工程师编制关键和特殊过程的工艺标准和作业指导书。

3.4.7参与制订纠正和预防措施、成品保护措施，指导、监督作业人员按其要求作业。

3.4.8收集、整理、审核工程竣工资料，并移送项目工程师整理审核。

3.5专兼职质检员质量职责

3.5.1全面贯彻执行公司质量体系文件，根据检验和试验计划按标准、规范对施工过程产品质量实行监督和检查。

3.5.2发现施工质量不合要求时，发出整改通知，并对整改效果进行复验，直至合格为止。

3.5.3负责对隐蔽工程进行检查，对特殊过程进行连续监控。

3.5.4对分项工程、分部工程的质量等级进行核定，并对核定的准确性负责。

3.5.5及时做好过程产品的检验和试验状态的标识，对生产用的物资的标识进行检查和监督。

3.5.6以下情况有权提出暂缓施工，直至停工和罚款；

──设备、材料、成品、半成品无合格证或材质证明；

──无项目质量保证计划、施工组织设计、施工方案、技术措施、施工前不做技术质量交底；

──施工人员不掌握图纸，没有明确的质量标准和目标；

──特殊工种无考试合格证，工序无中间交接手续；

──要求有理化试验和无损检验，而无试验、检验报告或不齐全；

──不按图纸施工，违反操作规程和施工规范、质量低劣；

3.5.7发现"严重"不合格品及时向上级报告。

3.6作业人员质量职责

3.6.1认真学习理解、贯彻执行公司质量方针，严格执行有关技术和质量政策、法令及规范标准。

3.6.2持证上岗，照章作业，严格按施工图和施工方案及作业指导书精心安装施工。

3.6.3正确操作和使用经过检验、试验合格有效的施工工具、器具和设备。

3.6.4把好本岗位的质量关，严格控制不合格工序和不合格产品的出现。

3.6.5认真做好安装施工原始质量记录和产品标识，确保产品的可追溯性并便于查阅。

质量保证措施　第 21 页 共 26 页

1质量目标

本安装工程质量等级达到省优。

2质量保证措施

本工程将严格按工程质量保证体系进行控制和管理，严格执行IS09002质量管理和质量保证标准。

2.1提高全员质量意识和技术素质

2.1.1质量保证四个体系要正常运转(即质量决策体系、操作质量保证体系、技术保证体系、质量检查体系)，各负其责，尽职尽责，并做到奖罚分明。

2.1.2施工质量各级领导都应引起注意，提高质量意识，决不能吊以轻心；同时要反复定期对施工人员进行教育，提高全员质量意识。

2.1.3对持证上岗的工种(如焊工、和电气安装工)做好技术培训。焊接工作必须由取得焊接考试合格的焊工来担任。

2.1.4现场管理人员一定时刻要牢固树立"百年大计，质量第一"和"质量是企业生命"的思想意识，树立一切为了业主的良好职业道德，从严抓起，通过各种形式将这一思想意识贯彻到每个施工人员的行动上。

2.1.5施工前的技术交底应分层次，在每个环节上均按制度、程序进行，并做好交底记录。每道工序操作前，应向施工人员重申工艺要点、操作要领及所执行的规程、规范和评定标准，并认真做好执行的检查。

2.1.6加强现场施工质量检查，配备专业检查人员。

2.1.7要严格按图、按规范施工，杜绝施工中的盲目性和随意性。

2.1.8加强原材料和设备的质量检查工作，做好记录，坚持不合格不施工的原则。

2.1.9凡属配合土建预埋件和预留孔施工中，严格执行三检制度(自检、互检、专业检查)，确认无遗漏后，方可通知土建打砼。

2.1.10凡是隐蔽工程(如管道试压)，都要经有关部门验收，并做好原始记录。

2.2加强质量管理工作

2.2.1认真执行质量三检一评制度，特别是质量检验评定，由质检部门认真抓好，对不合格项目一律不准进行评定验收，并不得支付班组工资。

2.2.2落实好质量奖罚制度，对于工程质量低下的，除处以罚款外，还必须加以限期整改，直至合乎质量验收标准为止，决不迁就。

2.2.3认真审核班组施工自检记录，是否与施工验收规范要求相符，有无低于验收规范要求，同时以自检记录为依据，进行工程实际质量检查，确认工程质量实际与自检记录是否相符；如实际质量低于记录记载质量，应令其班组进行返工。

2.2.4劳资部门对没有质量部门签字的任务单一律不准结算，如发现扣发劳资人员的工资或处以罚款。

2.3材料的质量控制

2.3.1所有钢材、管材、焊材必须有合格证或质量证明书，并由工地技术负责人审定签定后，方准用于工程上，对没有合格证或质量证明书的必须经过复验，对有材质复验单的也应经工地技术负责人审定后签字，方准用于工程上。

2.3.2加强出入库手续管理。采购入库的材料必须进行入库验收，由保管核对合格证或化验单及其规格、数量，对不符合质量要求的不准入库验收。

2.3.3钢材入库验收后，进行材质标记，分类堆放，不准混堆。

2.3.4焊材入库后，应妥善保管，应放在通风干燥库房，并按牌号规格分别摆放。

2.4工序质量控制

2.4.1分项工程中各工序之间应加强监督和复核，上道工序不合格，下道工序严禁开工。

2.4.2重点工序和质检站规定检验程序的中间检验规定，必须纳入工序检验管理中去，并经业主、监理或质监站检验认可后方可转下道工序。

2.4.3分项工程交接验制度。凡上下工序或前后分项的不同施工作业单位，必须做好交接验收，并办理交接手续。

2.4.4分项工程交验先由班组自检，再由专职质检员检验，然后再由监理、业主检验。经检查发现不合格的部位，通过整改通知单下发各有关施工班组，限期整改，务必达到质量标准，未经处理合理，不准进行下道工序施工。

2.4.5本工程对施工全过程实行工序质量预控，将质量问题解决在施工过程中，坚持跟踪检查，提高施工一次成优率，以工序质量保证最终工程质量，对每一个分项工程将按照质检点控制图进行分级检查。

2.4.6以工艺质量确保工程质量，最大限度的提高机械化施工工艺，减少手工操作。

2.4.7严格图纸交底及技术交底制度，未经图纸会审及技术交底，任何人不许开工。

2.4.8严格实行"三检制"，自检、专检、交接检逐层检验，责任到人，严格按质保体系的检查点及检查表格规定的内容，认真检查、填写，经检查上道工序不合格者，未经整改下道工序不许施工。

进度保证措施ABC管理措施　第 22 页 共 26 页

3.5ABC管理措施

3.5.1搞好施工阶段性划分

根据本工程施工进度的要求，该安装工程分三个阶段进行实施。

3.5.1.1预埋预制阶段。包括配合土建进行柱梁内、地面及墙体内铁件预埋、孔洞等预留和支吊架、基础槽钢、管道预制保温、保温预制等工作。

3.5.1.2安装施工阶段。包括消防自动报警系统及管道安装。

3.5.1.3调试扫尾阶段。包括整个消防系统自动报警及联动控制。

3.5.2施工高峰期管理

工程施工进入安装高峰期后，各工种相继开工，劳动力密集，各种物质、机具投入较多，施工全面展开。因此，应抓紧有利时机，作好这一期间的施工，可考虑加班加点施工，合理调配好劳动力，充分利用机动性强的施工机具和场地条件，拓展工作面，加快施工进度；

并应切实搞好施工高峰期的后勤保障工作，保证让职工吃好、睡好、休息好，使职工保持良好的精神状态，投入到施工生产中去；强化成品保护和文明施工意识。

3.5.3密切与土建施工协调配合

3.5.3.1在安装工程开工后应积极与土建施工单位配合，摸清情况，及时插入施工。总体施工程序主要依据土建施工单位提供给安装施工单位的条件和相互间的配合要求，原则上安装工程跟着建筑结构工程走；凡具备安装条件的部位或系统，立即投入安装施工；

3.5.3.2本工程项目配合土建施工的预埋管、件的工作量较大。进场后，应立即着手与土建单位的配合施工，着手各种预埋管件的预制、加工，防止漏埋、错埋，给后期安装造成困难。各种预埋管、预埋件等的加工制作，采取集中预制。

进度保证措施加强项目的协调管理，保证施工进度　第 23 页 共 26 页

3.4加强项目的协调管理，保证施工进度

3.4.1施工项目内部协调关系

3.4.1.1由项目经理负责协调项目部内部职能人员之间的关系，职能人员和作业人员的关系。作业人员和作业人员之间的关系，依靠执行制度，坚持民主集中制，做好思想工作，充分调动每个人的积极性，用人所长，责任明确、实事求是地对每个人的效绩进行评价和激励，在工作中注意工作方法，重在疏导；

3.4.1.2由项目经理做好项目内部需求关系的协调，平衡好劳动力、材料、机械设备、动力等的需求，编制计划，加强调度工作，求得施工项目的资源保证。

3.4.2施工项目外部协调关系

项目部与业主、监理单位、设计单位、供应单位、公用部门等关系，本着以合同为依据，相互信任、相互尊重、友好协商的办法，来处理好多项关系。

进度保证措施生产要素保证措施　第 24 页 共 26 页

3.3生产要素保证措施

在具体施工过程中，公司将进行劳动力、材料、机械设备、技术和资金五大生产要素的优化配置，适时、适量、按比例适当地配置生产要素，使生产要素在施工过程中搭配适当，协调地发挥作用，有效地形成生产力；同时对生产要素进行动态管理，不断地进行调整，有计划地组织、协调、控制各生产要素，使之在项目中合理流动，保证项目进度计划的按时完成。

3.3.1合理配置劳动力

3.3.1.1根据施工进度要求采取"紧密配合，见缝插针，立体交叉"的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成。我公司施工人员多，技术素质高，有多个施工作业队可供选择，有充足的劳动力用于本项目的施工。项目经理根据计划与劳务合同，接收到作业队后，根据本工程需要，组成作业队，并在作业队中组成专业施工班组，这样，既有利于提高专业水平，又有利于协作配合，简化管理工作。

3.3.1.2劳动力的动态管理。公司根据生产任务和施工条件的变化对劳动力进行跟踪平衡、协调，以解决劳务失衡、劳务与生产要求脱节。同时，由项目经理按计划向公司申请派遣劳务人员，并签订劳务合同，在施工中不断进行劳动力平衡、调整，解决施工要求与劳动力数量、工种、技术能力、相互配合中存在的矛盾，与公司劳务部门保持信息沟通、人员使用和管理的协调。这样，公司才能够保证在土建或其它专业施工脱节的情况下，抢工期，确保施工工期按时完成。

3.3.2保证材料的供应工作

3.3.2.1明确现场材料的管理责任。安装工程材料的品种、数量较多，没有严格的管理制度，对项目的施工质量和进度均有很大的影响。项目经理是现场材料管理全面领导责任者，材料员是施工现场材料管理的直接责任人，作业队组材料员在主管材料员业务指导下，协助班组长和监督本班组合理领、用、退料，同时，建立材料管理岗位责任制。

3.3.2.2做好材料现场保管工作。对材料专门建立仓库，并派专人保管，对已经安装的和未安装的设备、材料定期进行维护、保养工作，确保供应的材料、设备在工程完工后没有损坏和污垢。

3.3.2.3加强材料管理工作。材料的好坏直接影响到工程的质量，公司将本着对业主负责的态度，坚决杜绝伪劣产品进入施工现场。公司将做到以下几个方面：

a坚持材料采购的审批制度。材料部门在做好自身的审批工作的基础上，同时也要做好对业主的报批工作，对实行采购的材料事先报送甲方进行价格、厂家的认定，在审批的基础上进行采购。未经业主审批的材料决不自行采购。

b材料的采购坚持货比三家，这样不但能够采购到优质产品，同时还能够降低成本，提高企业经济效益，杜绝伪劣产品的进入。

c坚持材料进场的监理报验制度。公司采购进场的材料，坚持实行报验制度，在材料采购进场入库前，除了进行自检外，同时填报材料进场报验单报监理进行材料的进场检验，不合格的产品决不入库。

3.3.3合理配置施工机械

根据施工进度要求及高层建筑的施工经验，在施工现场配置先进的施工机械设备，既有利于施工进度，又能保证施工质量。

3.3.4加强技术管理工作

3.3.4.1建立健全施工项目的主要技术管理制度，在施工项目组建立的主要技术管理制度有图纸会审、技术交底、材料设备检验、工程质量检查及验收、技术组织措施计划及施工技术管理制度，对有关的施工方案，及时报业主和监理审批，获得认可后严格照方案执行；

3.3.4.2配置高素质的技术人员。公司将在本项目上配备项目工程师一名，进行重大技术问题的处理和技术管理工作，配备若干名专业工程师负责各分项专业的技术审定和处理施工过程中的技术难题，充分了解图纸的设计意图，对施工中的难点、特殊安装工程编制有关技术方案，并在施工过程中对施工技术进行有效的监督，督促专业施工人员把好施工技术关，在技术上保证施工进度的落实。

3.3.4.3做好施工项目的技术交底工作。

3.3.4.4针对本项目工程施工特点，编制有关的施工方案。比如管道分系统试压、冲冼，动力照明系统安装调试，弱电系统调试方案等。

3.3.4.5协调好各专业施工。对各专业施工进行空间平衡，制定出各自的管道走向和标高，协调好各专业的交叉施工。

3.3.5资金的保证措施

3.3.5.1按标书要求，合理收取工程款。项目部将配备专业的核算员，对本工程已完成工作量和计划完成工程量进行及时准确的计算，每月按规定书面向业主单位、监理单位报送，供监理单位及业主审核工程款支付数额。估算工程量本着实事求是的原则，决不高估冒算，对工程变更工程量计算准确，及时办理签证手续。

3.3.5.2对本工程的工程款，公司将专款专用，决不用于非本项目的开支，以确保本项目工作的顺利进行。

3.3.5.3明确责任范围，正确地编制施工计划和材料计划，合理的安排材料、设备的采购时间，做到材料、设备不压库，使资金能够充分地发挥效益。

进度保证措施组织保证措施　第 25 页 共 26 页

3进度保证措施

本工程施工工期相对较长，在优质保量的前提下，保证施工进度是公司管理工作的核心，为此将采取以下的措施，来确保本工程的施工进度的实现。

3.1组织保证措施

3.1.1本工程将立为公司的重点施工项目，配备国家一级资质、集团优秀项目经理人选，组织全过程的施工管理。

3.1.2建立以项目经理、各专业施工员及施工班组长为首的多级计划执行体系，确保施工计划在每一个点上都有人负责。通过计划执行、检查和分析、调整、总结等方法，使工程进度符合计划和实际要求，时时处于受控状态。

3.1.3项目经理、施工作业队和施工班组之间分别签订承包责任状，按确定的计划目标，确定施工任务技术措施、质量要求，使施工班组必须保证按计划完成规定的任务。

3.1.4层层发动，加强宣传，使项目所有管理人员和操作人员了解本工程进度计划，使管理层和操作层协调一致，充分发挥各级管理人员和全体施工人员的积极性、创造性。

进度保证措施计划保证措施　第 25 页 共 26 页

3.2计划保证措施

3.2.1采取行之有效的分步施工作业计划和分期施工作业计划，确保总施工计划的按期完成。

3.2.2制定和检查多层次的计划如施工进度计划、分部分项施工进度计划，这些计划均是围绕施工进度计划来编制的，在确保工期不变的前提下，检查各项计划是否层层分解、互相衔接，并逐级下达施工任务书和施工计划书，组成一个严密的计划实施保证体系。

3.2.3根据土建工程的实施计划以及甲供设备和材料等具体情况，来制定月度、周、日作业计划，以施工计划来控制月度计划，以月度计划来控制周计划实施，以周计划来控制日计划，层层控制，及时调整，以每天的计划落实为起点，建立有效的计划管理系统来确保工期的完成。

3.2.4每周召开一次生产例会，检查上周计划、实施本周计划和制定下周计划的滚动计划管理办法。在计划实施过程中，做好调度工作，协调配合关系，排除施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态管理，通过严格的组织管理，确保计划的实现。

3.2.5加强计划进度的检查。采用对比法，即实际进度与计划进度对比，从而发现偏差，及时进行调整或修改计划。

冬雨季施工措施　第 26 页 共 26 页

施工组织措施工程回访保修　第 26 页 共 26 页

4.4工程回访保修

公司积极体现"为用户负责"的宗旨，在施工前为用户着想、施工中为用户负责、竣工后让用户满意，积极搞好"三保"(保试运，保投产，保使用)和回访保修。工程竣工验收后，公司将发送工程保修书给业主，明确联系部门及有关人员、联系方式、详细地址，以便业主能够及时联系。对于业主提出的要求，公司承诺，小事当天清，大事当天定方案；并有专人负责工程的回访工作，在保修期内公司将每月回访一次，保修期过后每半年回访一次，听取业主对本工程的质量意见和要求，解决出现的问题，并作好回访记录。